УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Пономаревской ООШ

_____________А.И.Лактионов

16.06.2017 года

АКТ

испытание котлов гидростатическим методом

котельной МБОУ Пономаревской ООШ

16.06.2017 года                                                                           х. Пономарев

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе директора школы.,  Лактионова А.И учителя математики Фалимоновой М.М.., председателя профкома Федорова О.Г. произвели осмотр и испытание двух котлов марки  КЧМ-5-Комби гидростатическим методом и составили настоящий акт о нижеследующем:

- Монтаж выполнен по проекту ОАО «Кавсантехмонтаж» Каменского отдела. Технические условия выданы 12-2/881 от 19.10.2007 года

- Котлы (котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) испытаны гидростатическим методом пробным давлением   Р=0,4 МПа в течение 5 мин.

- В течение времени нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

- В течение времени нахождения под максимальным рабочим давлением Р=0,2 МПа в течение 20 мин признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капли и потение в ниппельных и сварных швах не наблюдались.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Котлы (котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) признаются выдержавшими испытание гидростатическим методом,  находятся в рабочем состоянии, в чем и расписываемся:

Директор школы:                                                А.И.Лактионов

Председатель профкома:                                     О.Г. Федоров

Учитель математики:                                           М.М.Фалимонова